**В ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС ПРОЕКТ»**

О состоянии реконструкции ВЛ-0,4кВ

(инв.№ КЭ-32690)

**На исх.№ 01-04/17-9 от 16.01.2017(вх.№ 2/17 от 16.01.2017)**

Настоятельно прошу направить специалистов, представителей Вашей организации для оценки на месте объема выполненных работ (**по титулу «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, в части реконструкции ВЛ 0,4кВ в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-13»**), в частности того, что большая часть жилых домов по-прежнему запитана алюминиевым проводом, причем только от двух реконструированных подстанций (ТП-504 и ТП-530), так как положенное по проекту распределение нагрузки между тремя подстанциями (двумя указанными и новой ТП-665) не произведено, разводка линий от ТП-665 для этих целей не смонтирована, не заготовлены подводы новым СИП до 100 домов (из имеющихся 440 домовладений).

Итого по выполнению работ и их соответствию проектной/рабочей документации:

- не смонтирована воздушная разводка от ТП-665;

- не выполнены ПНР по линии КЛ-10кВ - 0,5 км;

- отсутствует СИП для абонентских ответвлений к 100 жилым домам, для чего необходимо около 2000 м соответствующего провода;

- несмотря на то, что некоторая часть домовладений полностью запитана новыми СИП, большую часть ВЛ составляют неизолированные алюминиевые провода, возраст которых более 55 лет. Как следствие - потребители не имеют возможности использовать по 15кВт электромощности на каждое домовладение или земельный участок, как это предусмотрено инвестпрограммой Ленэнерго и проектной документацией;

- не выполнена установка контуров заземления - 302 шт. согласно ТЗ (отсутствуют);

- при переключении отдельных частей линии на новый СИП не производился монтаж светильников на предусмотренную для этого изолированную жилу уличного освещения; не смонтировано ни одного нового уличного светильника, тогда как средства на светильники были отдельно выделены КЭиИО подрядчику в 2014 г.;

- провод наружного освещения не присоединен к УДС Курортного района, что заставляет нас продолжать оплачивать уличное освещение, заведенное на общий счетчик, и не соответствует гарантиям КЭиИО, подтвержденным в письме КЭиИО от 02.09.2014 №15-12649/14-0-3.

Незавершенность работ тормозит процедуру перехода потребителей на индивидуальное абонирование и продлевает неправомерную ситуацию, когда население поселка не только оплачивает уличное освещение на улицах города, но также оплачивает и существенные потери энергии в неизолированных проводах не принадлежащих Кооперативу электросетей.

Данная инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго», принятая в соответствии с Решением Комиссии УФАС по Санкт-Петербургу, предусматривала, что по инициативе и при содействии сетевой организации все домовладения получат от Сертоловского либо Курортного ОСЭ лицевые счета согласно их актуальным адресам для перехода на индивидуальное абонирование. С нашей стороны в целях содействия существует письменная гарантия - не обращаться с требованиями о взыскании с АО «ПСК», ПАО «Ленэнерго», ЗАО «Курортэнерго» денежных средств, израсходованных Кооперативом за многие годы на оплату ЗАО «Курортэнерго», ООО «Энергия Холдинг», АО «ПСК» потерь в сетях, принадлежащих «Ленэнерго», а также на оплату потребления уличного освещения. С учетом и без учета предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами такая сумма составляет несколько миллионов рублей.

Чтобы исключить ссылки на некую «свою» территорию или «свои» улицы у Кооператива, поясняю, что 19 улиц, по которым проходит ВЛ-0,4кВ (инв.№КЭ-32690), имеют общую протяженность более 10 км, что соответствует и протяженности ВЛ, не считая 12 км ответвлений к домам. Данные улицы образованы в начале 60-х гг. как улицы Ленинградской области, в 90-е гг. включены в Реестр названий объектов городской среды Санкт-Петербурга, в действующей редакции – Реестр названий объектов УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Санкт-Петербурга, утвержденный Постановлением Правительства СПб от 06.02.2006 № 117.

Кроме того что улицы являются улицами поселка Белоостров Курортного района Санкт-Петербурга согласно данным ФИАС РФ, РГИС СПб, портала «Наш Санкт-Петербург» и всех государственных баз органов власти, бывшая когда-то территория Кооператива имеет статус «несуществующий», а также не является дополнительной территорией Внутригородского МО пос.Белоостров, в отличие от территорий других садоводческих и дачных объединений.

Название «Дюны» в актуальных адресах домовладений относится не к «ДСК Дюны», а объединяет часть Белоострова западнее реки Сестры, севернее и южнее железнодорожной линии Выборгского направления. К примеру, ПС-127 расположена на улице Центральная (Дюны).

Маркировка проводов указана Вами в письме неправильно (а что касается «А15» - неграмотно). Балансодержатель линии (ПрЭС), арендатор линии (Курортэнерго) обязаны были предоставить Вам точные сведения по вверенному им электрохозяйству.

Проектная документация предусматривала 100% замену неизолированных

проводов на провод марки СИП различного сечения согласно ТРН (таблице

расчета нагрузок). Конкретные сечения и длины демонтируемых проводов отражаются в смете на демонтаж.

Ваши субподрядные организации последний раз производили работы весной-летом 2015 г. Демонтаж алюминиевого провода производился только подрядной организацией ПрЭС в ноябре-декабре 2015 г., апреле 2016 г. в связи с подключением домов к тем новым линиям, которые к тому времени были целиком выполнены СИП.

Все демонтированные провода без остатка были вывезены с территории производства работ подрядчиком ПрЭС. В том числе им были вывезены все заготовленные Вашими субподрядчиками материалы, находившиеся на территории: бобины с новыми проводами разной маркировки, зажимы и другие металлические крепления, вплоть до гаек и болтов.

При этом, как указано выше, большая часть потребителей остается запитанной давно просроченным алюминиевым проводом.

Реконструкция ВЛ началась летом 2014 г. Можно представить себе недовольство жителей, которые в течение длительных периодов терпели ежедневные отключения, резкие перепады напряжения в связи с аварийными ситуациями, возникавшими по вине монтажников, а также связанное с этим сгорание дорогостоящих бытовых приборов - и которые в результате до сих пор на вводе получают напряжение ниже 170В. Многие также выражают недовольство тем обстоятельством, что подключение дома к новым линиям не сопровождается оформлением каких-либо документов, гарантирующих ответственность подрядной организации.

Таким образом, СМР и ПНР не завершены. Жители поселка очень надеются на разрешение изложенной ситуации. Возможно, некоторые дополнения, касающиеся технической части вопроса, будут выявлены Вами при осмотре объектов на месте.

Джеломанова Н.В.

8905 221 34 45